Пояснювальна записка

до проекту рішення обласної ради

"Про списання майна комунальної власності"

Проєкт рішення обласної ради "Про списання майна комунальної власності" підготовлено відповідно до Порядку списання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, затвердженого рішенням обласної ради від 16.12.2016 № 10-21/VIІ, з метою проведення майнових операцій для належного утримання, використання та експлуатації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області.

Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради":

- підземний перехід, літ "а11": по аналогії з другими об’єктами та враховуючи термін та якість експлуатації будівлі та дію природно-кліматичних факторів в несучих стінах будівлі виникли тріщини і порожнечі, утворилися деформації, вм’ятини, раковини, розшарування, що призвело до втрати монолітності, ослаблення перерізу і аварійного стану;

- водонапірна вежа Рожновського № 12, ознаками аварійного стану основи фундаменту є осідання, нахили, тріщини, сколювання, перекос, що призводить до небезпеки перебування людей в зоні кострукції, в процесі довготривалої експлуатації споруди та дії природно-кліматичних факторів несучі стіни споруди поржавіли, утворилися деформації, вм’ятини, появилося протікання;

- підвал, літ "а11": стіни в процесі довготривалої експлуатації будівлі та дії природно-кліматичних факторів в несучих стінах будівлі виникли тріщини і порожнечі, відриви цегли, відшарування цегляної кладки у зовнішній стіні як результат тиску на стіну, температурних деформацій, нерівномірні деформації основ фундаменту проявилися внаслідок осідання поверхні території, зумовленого замочуванням грунтів;

- апарат для гемодіалізу з модулем, вийшли з ладу насоси крові та гепарину, зламані органи регулювання, монітор має руйнування поверхонь екрана, вийшла з ладу центральна система роздачі концентранту та системи безпеки;

- аудиометр діагностичний AD 229е, зламані органи управління, вийшли з ладу комплектуючі елементи апарату, непрацездатний блок випромінювання;

- система дихальної назальної nCPAP для новонароджених Medin Sindi nCPAP, вийшов з ладу блок управління, порушена система дихального контура, замкнені обмотки електродвигуна, пластикові елементи мають мікротріщини та сколи;

- інкубатор для новонароджених Giraffe, вийшов з ладу регулятор температури повітря та системи обробки сигналів, спрацювався двигун системи зволоження, ковпак інкубатора пошкоджений мікротріщинами, зруйноване кріплення дверок, порушена система циркуляції повітря;

- апарат ШВЛ SLE 2000, присутній виробіток в штоках товчаків електроклапанів, трішини гумових прокладок, шлангів, з’єднувачів, розбиті підшипники та лопасті повітродувки, порушена герметизація дихального контура, фізично та морально зношені комплектуючі;

- малогабаритні блочні АЗС АПБ-15, 2 одиниці, численні осередки корозії, в наслідок чого товщина стінок наблизилась до критичного, присутнє розшарування металу, тріщини зварювальних швів, розгерметизування горловини;

- колонка КЕР-50, знос насосу приводного та електродвигуна, вийшов з ладу фільтраційний насос, не працює механізм обліку;

- колонка КЕР-50, тріщини чавунного корпусу помпи, несправність зворотного клапана;

- ємкості, 4 одиниці, під час огляду всередині і зовні резервуар в нижній частині під опорами має численні осередки корозії, розшарування металу, тріщини вихідного трубопроводу, тріщини зварювальних швів, деформація і розгерметизація горловини, що можуть привести до витоку ПММ;

- автомобіль марки ГАЗ-53-А, незадовільний антикорозійний стан металоконструкції, лакофарбового покриття та його елементів, несправність паливної та гальмівної системи, деформація карданного валу, непрацююча акумуляторна батарея, граничне зношення тормозних дисків та колодок;

- автомобіль марки ВАЗ-2107, незадовільний антикорозійний стан металоконструкції, лакофарбового покриття та його елементів, пошкоджені світлові прибори, непрацююча акумуляторна батарея, граничне зношення та пошкодження гуми коліс, несправність стартера та генератора;

- автомобіль марки ВАЗ-21099, розукомплектована система охолодження двигуна, пошкоджені патрубка радіатора, несправність гальмівної системи та генератора, незадовільний стан двигуна, деформація головки блока, незадовільний антикорозійний стан металоконструкцій, граничне зношення тормозних дисків та тормозних колодок;

- автомобіль марки Тойота, незадовільний антикорозійний стан, незадовільний стан лакофарбованого покриття кузова та його елементів, витікання, незадовільний стан двигуна, витікання мастила, деформована головка блока, розукомплектована система охолодження двигуна, пошкодженні патрубки радіатора, виявлено підтікання мастила заднього моста з редуктора, корозійне пошкодження та незадовільний стан амортизуючої пластини, виявлено граничний люфт рульового механізму, неможливо ввімкнути швидкості та механічний коробці перемикання швидкостей;

- автомобіль марки Тойота Королла, граничне зношення тормозних дисків та тормозних колодок, граничне зношення та пошкодження гуми коліс, розукомплектована система охолодження двигуна, пошкодження патрубки радіатора, виявлено граничний люфт рульового механізму, незадовільний антикорозійний стан металоконструкції;

- автомобіль марки УАЗ-3962, незадовільний антикорозійний стан, виявленно витікання мастила, граничне зношення тормозних дисків та тормозних колодок, непрацююча акумуляторна батарея, відсутні та пошкодження світлові прибори;

- автомобіль марки ГАЗ-53А, граничне зношення тормозних дисків та тормозних колодок, граничне зношення та пошкодження гуми коліс, розукомплектована система охолодження двигуна, пошкодження патрубки радіатора, виявлено граничний люфт рульового механізму, незадовільний антикорозійний стан металоконструкції;

- автомобіль марки САЗ 3507-16, корозійне пошкодження та незадовільний стан амортизуючої пластини, граничне пошкодження та зношення гуми коліс, незадовільній стан двигуна, витікання мастила, деформація голови блока циліндрів граничне зношення тормозних дисків та тормозних колодок, непрацююча акумуляторна батарея, несправність паливної системи, несправність гальмівної системи, деформація карданого валу;

- автомобіль марки Тойота Королла-130, неможливо ввімкнути швидкості на механічній коробці перемикання швидкостей, корозійне пошкодження та незадовільний стан амортизуючої системи, корозія головки блока, витікання мастила, непрацююча акумуляторна батарея, пошкодженні  світлові прибори, граничне зношення тормозних дисків та тормозних колодок;

- автомобіль марки Деу Нексіа, незадовільний антикорозійний стан, виявленно витікання мастила, граничне зношення тормозних дисків та тормозних колодок, непрацююча акумуляторна батарея, відсутні та пошкодження світлові прибори, непрацююча акумуляторна батарея, пошкодженні світлові прибори, електрообладнання в тому числі електропроводка, запобіжники розукомплектовані та пошкодженні.

Комунальне некомерційне підприємство "Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер Черкаської обласної ради":

- комплекс рентгенівський діагностичний Рентген-40, внаслідок довготривалої інтенсивної експлуатації виникла деформація механічної частини екрано-знімального пристрою універсального стола-штатива, високовольтний кабель та кабелі комунікацій вкриті численними тріщинами що становлять небезпеку для обслуговування персоналу та пацієнтів, низьковольтний блок живлення універсального столу-штативу та блок перемикачів пульта керування мають вигорання доріжок на клемній платі і пакетних перемикачів, відсутня емісія рентгенівської трубки, міжвіткове замикання котушок високовольтного трансформатора.

Комунальна водолазно-рятувальна служба Черкаської обласної ради:

- катер "Чібіс", в результаті обстеження виявлено, обшивка пошкоджена корозією, листи зовнішньої обшивки по всьому днищу корпуса проржавіли і не забезпечують водонепроникність корпусу катера, днище стало як сито і пропускає воду по всій довжині корпусу, зварювальні роботи неможливі так як товщина зовнішніх листів обшивки складає менше ніж 1 мм, шпангоутні рамки проржавілі, обшивка днища в місцях зварювання відійшла (відірвалась) від шпангоутів, чим порушена поперечна жорсткість корпусу катера.

Враховуючи, що відповідно до вимог Порядку списання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, затвердженого рішенням обласної ради від 16.12.2016 № 10-21/VIІ, первісна (переоцінена) вартість за одиницю (комплект) яких перевищує 15000 гривень здійснено підготовку відповідного проєкту рішення обласної ради.

Начальник управління майном

виконавчого апарату обласної ради                                                   В. Петров